## Capa
PREVENTIVO DE COMBATE AO INCÊNDIO UNIFICADO: GINÁSIO DE ESPORTES INÁCIO GULLINI + PAVILHÃO DA BOCHA (VILA GASTRONÔNICA) + GALPÃO DO CENTRO DE EVENTOS ENDEREÇO: RUA DOS IMIGRANTES, nº350 - NOVA TRENTO/SC CLASSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO: MISTA F-3 GINÁSIO; F-8 VILA GASTRONÔMICA; F-6 CENTRO DE EVENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC
MEMORIAL DE LEVANTAMENTO DE MATERIAIS
REVISÃO CONFORME ANÁLISE DE 26/04/2023 – DATA 02/05/2023 Elaboração:

## Table 1
Nº OPERAÇÃO 0 |  | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR 0 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS |  | DATA BASE 09-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE 0 | MUNICÍPIO / UF Nova Trento/SC |  |  | BDI 1 20,35% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
0 | [8 empty] | 247986.1218
1 |  | LEVANTAMENTO DE PREVENTIVO DE INCÊNDIO | [5 empty] | - | 247986.1218 |  | 20.35%
1.1. |  |  | SERVIÇOS NA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | - | 56595.1828
1.1.1. |  |  | EXECUÇÃO E PINTURA DOS DEGRAUS NO GINÁSIO |  |  |  |  | - | 1976.9654
1.1.1.1. | SINAPI | 102481 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.92 | 663 | BDI 1 | 797.9205 | 1532.0074 | RA
1.1.1.2. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 18 | 20.54 | BDI 1 | 24.7199 | 444.958 | RA
1.1.2. |  |  | PINTURA NAS ARQUIBANCADAS |  |  |  |  | - | 3485.5045
1.1.2.1. | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 141 | 20.54 | BDI 1 | 24.7199 | 3485.5045 | RA
1.1.3. |  |  | INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTIPÂNICO |  |  |  |  | - | 22932.5262
1.1.3.1. | Composição | 20 | BARRAS ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 19054.8618 | BDI 1 | 22932.5262 | 22932.5262 | RA
1.1.4. |  |  | CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | - | 28200.1868
1.1.4.1. | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 11.52 | 483.4 | BDI 1 | 581.7719 | 6702.0123 | RA
1.1.4.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.6 | 15.47 | BDI 1 | 18.6181 | 253.2068 | RA
1.1.4.3. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36 | 12.16 | BDI 1 | 14.6346 | 526.8442 | RA
1.1.4.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.64 | 538.71 | BDI 1 | 648.3375 | 414.936 | RA
1.1.4.5. | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 15.21 | 483.4 | BDI 1 | 581.7719 | 8848.7506 | RA
1.1.4.6. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.97 | 538.71 | BDI 1 | 652.89 | 633.3 | RA
1.1.4.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.2 | 12.16 | BDI 1 | 14.6346 | 354.1564 | RA
1.1.4.8. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15.25 | 13.63 | BDI 1 | 16.4037 | 250.1565 | RA
1.1.4.9. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.8 | 15.47 | BDI 1 | 18.6181 | 219.6941 | RA
1.1.4.10. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 14.63 | 48.81 | BDI 1 | 58.59 | 857.17 | RA
1.1.4.11. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3.6 | 68.01 | BDI 1 | 84.82 | 305.35 | RA
1.1.4.12. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 918.82 | BDI 1 | 1152.48 | 1936.17 | RA
1.1.4.13. | SINAPI | 101154 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 46.32 | 125.8 | BDI 1 | 148.93 | 6898.44 | RA
1.2. |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 3165.27
1.2.0.1. | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 184.03 | BDI 1 | 220.12 | 220.12 | RA
1.2.0.2. | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 13 | 189.37 | BDI 1 | 226.55 | 2945.15 | RA
1.3. |  |  | ILUMINAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  |  |  | - |  | 9797.8678
1.3.0.1. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 25.12 | BDI 1 | 30.2319 | 513.9426 | RA
1.3.0.2. | Composição | 6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNIDADE | 17 | 203.7779 | BDI 1 | 245.2467 | 4169.194 | RA
1.3.0.3. | Composição | 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 60x30cm - SIMPLES FACE | UNIDADE | 11 | 248.6979 | BDI 1 | 299.3079 | 3292.3872 | RA
1.3.0.4. | Composição | 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 24x18cm - SIMPLES FACE | UNIDADE | 5 | 71.7979 | BDI 1 | 86.4088 | 432.0439 | RA
1.3.0.5. | Composição | 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 60x30cm - DUPLA FACE | UNIDADE | 3 | 281.778 | BDI 1 | 339.1198 | 1017.3595 | RA
1.3.0.6. | Composição | 15 | SINALIZAÇÃO PARA LOCAIS DE ACESSO RESTRITO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UNIDADE | 2 | 42.248 | BDI 1 | 50.8455 | 101.6909 | RA
1.3.0.7. | Composição | 16 | SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UNIDADE | 4 | 11.778 | BDI 1 | 14.1748 | 56.6993 | RA
1.3.0.8. | Composição | 21 | PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 4 | 44.568 | BDI 1 | 53.6376 | 214.5504 | RA
1.4. |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  | - |  | 125653.7611
1.4.0.1. | Composição | 2 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 1 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 7 | 1139.9 | BDI 1 | 1371.8697 | 9603.0876 | RA
1.4.0.2. | SINAPI | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 162.63 | BDI 1 | 195.7252 | 4697.4049 | RA
1.4.0.3. | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 290 | 112.44 | BDI 1 | 135.3215 | 39243.2466 | RA
1.4.0.4. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 270.12 | BDI 1 | 325.0894 | 1300.3577 | RA
1.4.0.5. | SINAPI | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 48 | 112.54 | BDI 1 | 135.4419 | 6501.2107 | RA
1.4.0.6. | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 227.25 | BDI 1 | 273.4954 | 1093.9815 | RA
1.4.0.7. | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 222.29 | BDI 1 | 267.526 | 1872.6821 | RA
1.4.0.8. | Composição | 14 | SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE DE COLUNA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UNIDADE | 1 | 42.248 | BDI 1 | 50.8455 | 50.8455 | RA
1.4.0.9. | SINAPI | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015 | UN | 7 | 55.68 | BDI 1 | 67.0109 | 469.0762 | RA
1.4.0.10. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 540.48 | BDI 1 | 650.4677 | 650.4677 | RA
1.4.0.11. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 10.35 | 90.19 | BDI 1 | 108.5437 | 1123.4269 | RA
1.4.0.12. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 26.89 | 51.52 | BDI 1 | 62.0043 | 1667.2962 | RA
1.4.0.13. | Composição | 19 | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 47678.17 | BDI 1 | 57380.6776 | 57380.6776 | RA
1.5. |  |  | CASA DE BOMBAS |  |  |  |  | - | 23174.5799
1.5.1. |  |  | Fundação |  |  |  |  | - | 1226.3974
1.5.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.03 | 106.95 | BDI 1 | 128.7143 | 132.5758 | RA
1.5.1.2. | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 0.48 | 526.02 | BDI 1 | 633.0651 | 303.8712 | RA
1.5.1.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 2.56 | 35.86 | BDI 1 | 43.1575 | 110.4832 | RA
1.5.1.4. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15 | 16.09 | BDI 1 | 19.3643 | 290.4647 | RA
1.5.1.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 538.71 | BDI 1 | 648.3375 | 389.0025 | RA
1.5.2. |  |  | Vigas Baldrame |  |  |  |  | - | 2975.8283
1.5.2.1. | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 5.95 | 320.76 | BDI 1 | 386.0347 | 2296.9062 | RA
1.5.2.2. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19 | 16.09 | BDI 1 | 19.3643 | 367.922 | RA
1.5.2.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5 | 19.36 | BDI 1 | 23.2998 | 116.4988 | RA
1.5.2.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.3 | 538.71 | BDI 1 | 648.3375 | 194.5012 | RA
1.5.3. |  |  | Pilares |  |  |  |  | - | 2873.1488
1.5.3.1. | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 7.4 | 245.43 | BDI 1 | 295.375 | 2185.775 | RA
1.5.3.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22 | 13.63 | BDI 1 | 16.4037 | 360.8815 | RA
1.5.3.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5 | 15.47 | BDI 1 | 18.6181 | 93.0907 | RA
1.5.3.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.36 | 538.71 | BDI 1 | 648.3375 | 233.4015 | RA
1.5.4. |  |  | Vigas |  |  |  |  | - | 4497.1341
1.5.4.1. | SINAPI | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 6.7 | 483.4 | BDI 1 | 581.7719 | 3897.8717 | RA
1.5.4.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19 | 13.63 | BDI 1 | 16.4037 | 311.6704 | RA
1.5.4.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5 | 15.47 | BDI 1 | 18.6181 | 93.0907 | RA
1.5.4.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.3 | 538.71 | BDI 1 | 648.3375 | 194.5012 | RA
1.5.5. |  |  | Laje |  |  |  |  | - | 4369.172
1.5.5.1. | SINAPI | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 4.9 | 563.98 | BDI 1 | 678.7499 | 3325.8747 | RA
1.5.5.2. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39 | 13.94 | BDI 1 | 16.7768 | 654.2948 | RA
1.5.5.3. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.6 | 538.71 | BDI 1 | 648.3375 | 389.0025 | RA
1.5.6. |  |  | Alvenaria |  |  |  |  | - | 4940.5474
1.5.6.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 18.1 | 100.22 | BDI 1 | 120.6148 | 2183.1273 | RA
1.5.6.2. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 37.15 | 9.37 | BDI 1 | 11.2768 | 418.9329 | RA
1.5.6.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 19.4 | 41.14 | BDI 1 | 49.512 | 960.5326 | RA
1.5.6.4. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 15.9 | 42.43 | BDI 1 | 51.0645 | 811.9256 | RA
1.5.6.5. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 37.15 | 12.66 | BDI 1 | 15.2363 | 566.0289 | RA
1.5.7. |  |  | Contrapiso |  |  |  |  | - | 202.3902
1.5.7.1. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 4.9 | 34.32 | BDI 1 | 41.3041 | 202.3902 | RA
1.5.8. |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | - | 2089.9618
1.5.8.1. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.89 | 918.82 | BDI 1 | 1105.7999 | 2089.9618 | RA
1.6. |  |  | SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  | - | 29599.4603
1.6.0.1. | Composição | 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL | UNIDADE | 8 | 109.6079 | BDI 1 | 131.9131 | 1055.3049 | RA
1.6.0.2. | Composição | 9 | CENTRAL DE ALARME | UNIDADE | 1 | 1391.9779 | BDI 1 | 1675.2454 | 1675.2454 | RA
1.6.0.3. | Composição | 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA (tipo termovelocimétrico) | UNIDADE | 7 | 230.9579 | BDI 1 | 277.9578 | 1945.7049 | RA
1.6.0.4. | Composição | 8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR SONORO E VISUAL | UNIDADE | 7 | 268.7079 | BDI 1 | 323.39 | 2263.7297 | RA
1.6.0.5. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 424 | 42.07 | BDI 1 | 50.6312 | 21467.6479 | RA
1.6.0.6. | Composição | 12 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UNIDADE | 71 | 13.9479 | BDI 1 | 16.7863 | 1191.8275 | RA
1.7. |  |  | SISTEMA DE GÁS - (desconsiderar,já executado pelo contratante) |  |  |  | -
1.7.0.1. | Composição | 10 | GÁS DE COZINHA P13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 6 |  | BDI 1 | Já executado pelo contratante |  | RA
1.7.0.2. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2.2 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.3. | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.4. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.6 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.5. | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 2.3 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.6. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.7. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 6 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.8. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.9. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.10. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 0.75 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.11. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.8 |  | BDI 1 |  |  | RA
1.7.0.12. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 7.75 |  | BDI 1 |  |  | RA
↓ Encargos sociais:
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Nova Trento/SC Local Responsável Técnico Nome: 0
sexta-feira, 12 de maio de 2023 CREA/CAU: 0
Data ART/RRT: 0

## BDI
Grau de Sigilo #PUBLICO
Quadro de Composição do BDI _
Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR 0
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE /
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 2%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.91%
Lucro |  |  |  | L | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.35%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = |  |  | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 (1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Nova Trento/SC sexta-feira, 12 de maio de 2023
Local Data
Responsável Técnico Nome: 0 CREA/CAU: 0 ART/RRT: 0
PMv3.0.4 1 / 3
COMPOSIÇÕES

## Composições
CUSTO UNIT CUSTO UNIT FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
Composição | 2 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 1 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE |  | 0 | 1139.9
sinapi-i | 37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2 | 0 | 516.58
sinapi-i | 20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 0 | 364.03
sinapi-i | 10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 0 | 40.32
sinapi-i | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 0 | 10.71
sinapi-i | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0 | 0.88
sinapi-i | 10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 0 | 38.57
sinapi-i | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 0 | 112.5
sinapi | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 0 | 24.26
sinapi | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 0 | 32.05
Composição | 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 60x30cm - SIMPLES FACE | UNIDADE |  | 243.8 | 248.6979
Cotação | 1 | PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 60x30cm - SIMPLES FACE | UN | 1 | 243.8 | 243.8
sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.24 | 2.1124
sinapi | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 37.24 | 2.7856
Composição | 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 24x18cm - SIMPLES FACE | UNIDADE |  | 66.9 | 71.7979
cotação | 2 | PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 24x18cm - SIMPLES FACE | UN | 1 | 66.9 | 66.9
sinapi | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.24 | 2.1124
sinapi | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 37.24 | 2.7856
Composição | 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL | UNIDADE |  | 104.71 | 109.6079
cotação | 3 | ACIONADOR MANUAL | UN | 1 | 104.71 | 104.71
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.24 | 2.1124
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 37.24 | 2.7856
Composição | 6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UNIDADE |  | 198.88 | 203.7779
cotação | 4 | BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS 2200 LUMENS | UN | 1 | 198.88 | 198.88
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.24 | 2.1124
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 37.24 | 2.7856
Composição | 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE FUMAÇA | UNIDADE |  | 226.06 | 230.9579
cotação | 5 | DETECTOR DE FUMAÇA - TERMOVELOCIMÉTRICO | UN | 1 | 226.06 | 226.06
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.24 | 2.1124
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 37.24 | 2.7856
Composição | 8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR SONORO E VISUAL | UNIDADE |  | 263.81 | 268.7079
cotação | 6 | SINALIZADOR SONORO E VISUAL | UN | 1 | 263.81 | 263.81
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.24 | 2.1124
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 37.24 | 2.7856
Composição | 9 | CENTRAL DE ALARME | UNIDADE |  | 1387.08 | 1391.9779
cotação | 7 | CENTRAL DE ALARME TIPO ENDEREÇAVEL | UN | 1 | 1387.08 | 1387.08
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.24 | 2.1124
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 37.24 | 2.7856
Composição | 10 | GÁS DE COZINHA P13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (desconsiderar,já executado pelo contratante) | UNIDADE |  | 0
SINAPI-I | 4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 13 | 0 | Já executado pelo contratante
SINAPI-I | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.1 | 0
sinapi-i | 20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | 1 | 0
sinapi-i | 11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1 | 0
sinapi-i | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 0
Composição | 12 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UNIDADE |  | 0 | 13.9479
sinapi-i | 3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 | 9.05 | 9.05
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 28.24 | 2.1124
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 37.24 | 2.7856
Composição | 13 | HIDRANTE DE COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 0 | 5642.88
SINAPI-I | 10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | 1 | 0 | 5402.94
SINAPI-I | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.1661 | 0 | 12.54
SINAPI-I | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0394 | 0 | 38.81
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4385 | 0 | 22.96
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4385 | 0 | 30.29
Composição | 14 | SINALIZAÇÃO PARA HIDRANTE DE COLUNA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UNIDADE |  | 40.37 | 42.248
cotação | 9 | PLACA COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" 30x40cm | UN | 1 | 40.37 | 40.37
sinapi-i | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.1 | 18.78 | 1.878
Composição | 15 | SINALIZAÇÃO PARA LOCAIS DE ACESSO RESTRITO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UNIDADE |  | 0 | 42.248
cotação | 10 | PLACA COM INSCRIÇÃO "ESCADA DE ACESSO RESTRITO" 20x30cm | UN | 1 | 40.37 | 40.37
sinapi-i | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.1 | 18.78 | 1.878
Composição | 16 | SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UNIDADE |  | 9.9 | 11.778
cotação | 11 | PLACA COM INDICATIVA DO NÚMERO DO PAVIMENTO 10x5cm (FUNDO BRANCO, LETRA COR PRETA COM ESPESSURA DA LETRA 1cm) | UN | 1 | 9.9 | 9.9
sinapi-i | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.1 | 18.78 | 1.878
Composição | 17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 60x30cm - DUPLA FACE | UNIDADE |  | 279.9 | 281.778
cotação | 12 | PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 60x30cm - DUPLA FACE | UN | 1 | 279.9 | 279.9
sinapi-i | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.1 | 18.78 | 1.878
Composição | 18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SAÍDA LUMINOSA DIMENSÕES 24x18cm - DUPLA FACE | UNIDADE |  | 69.9 | 71.778
cotação | 13 | PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 24x18cm - DUPLA FACE | UN | 1 | 69.9 | 69.9
sinapi-i | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.1 | 18.78 | 1.878
Composição | 19 | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 47678.17 | 47678.17
cotação | 14 | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS - INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | UN | 1 | 47678.17 | 47678.17
Composição | 20 | BARRAS ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 0 | 19054.8618
SINAPI-I | 39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 14 | 1277.33 | 17882.62
SINAPI-I | 39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 2 | 569.38 | 1138.76
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.77 | 31.14 | 23.9778
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.76 | 9.504
Composição | 21 | PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE |  | 0 | 44.568
SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 42.69 | 42.69
SINAPI-I | 6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.1 | 18.78 | 1.878
Data

## Cotações 01
COTAÇÕES
ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE
I001 | [6 empty] | #DIV/0!
I002 | [6 empty] | #DIV/0!
I003 | [6 empty] | #DIV/0!
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE |  | CONTATO
E002 | 30.741.566/0001-35 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | (48) 99684-8585 |  | TIAGO
E003 | 28.315.666/0001-58 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | (47) 99285-9942 |  | MARCOS
E004 | 24.504.598/0001-14 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | (47) 3350-5763 |  | MARIANA
COTAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 1 | PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 60x30cm - SIMPLES FACE | UN | 243.8
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | 243.8 |  | 2023-04-20
| E003 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | 222.48 |  | 2023-04-25
| E004 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | 425 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 2 | PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 24x18cm - SIMPLES FACE | UN | 66.9
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | 66.9 |  | 2023-04-20
| E003 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | 66.12 |  | 2023-04-25
| E004 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | 103.5 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 3 | ACIONADOR MANUAL | UN | 104.71
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | 69.64 |  | 2023-04-20
| E003 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | 104.71 |  | 2023-04-25
| E004 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | 201.24 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
_ COTAÇÃO | 4 | BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS 2200 LUMENS | UN | 198.88
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | 198 |  | 2023-04-20
| E003 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | 198.88 |  | 2023-04-25
| E004 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | 338.85 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 5 | DETECTOR DE FUMAÇA | UN | 226.06
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | 115.45 |  | 2023-04-20
| E003 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | 226.06 |  | 2023-04-25
| E004 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | 285 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 6 | SINALIZADOR SONORO E VISUAL | UN | 263.81
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | 92.98 |  | 2023-04-20
| E003 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | 263.81 |  | 2023-04-25
| E004 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | 279.6 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 7 | CENTRAL DE ALARME TIPO ENDEREÇAVEL | UN | 1387.08
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | 1029.67 |  | 2023-04-20
| E003 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | 1387.08 |  | 2023-04-25
| E004 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | 3158 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 9 | PLACA COM INSCRIÇÃO "INCÊNDIO" 30x40cm | UN | 40.37
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  | 48.9 |  | 2023-04-20
| E003 | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  | 40.37 |  | 2023-04-25
| E004 | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  | 37.5 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 10 | PLACA COM INSCRIÇÃO "ESCADA DE ACESSO RESTRITO" 20x30cm | UN | 40.37
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO

## Cotações 02
E002 |  | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  |  | 48.9 |  | 2023-04-20
E003 |  | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  |  | 40.37 |  | 2023-04-25
E004 |  | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  |  | 37.5 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 11 |  | PLACA COM INDICATIVA DO NÚMERO DO PAVIMENTO 10x5cm (FUNDO BRANCO, LETRA COR PRETA COM ESPESSURA DA LETRA 1cm) | UN |  | 9.9
| EMPRESA |  | NOME DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 |  | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  |  | 9.9 |  | 2023-04-20
| E003 |  | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  |  | 13.13 |  | 2023-04-25
| E004 |  | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  |  | 5.25 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 12 |  | PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 60x30cm - DUPLA FACE | UN |  | 279.9
| EMPRESA |  | NOME DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 |  | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  |  | 279.9 |  | 2023-04-20
| E003 |  | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  |  | 229.23 |  | 2023-04-25
| E004 |  | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  |  | 485 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 13 |  | PLACA DE SAÍDA LUMINOSA 24x18cm - DUPLA FACE | UN |  | 69.9
| EMPRESA |  | NOME DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E002 |  | TJ EXTINTORES E EPI'S LTDA |  |  | 69.9 |  | 2023-04-20
| E003 |  | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  |  | 68.34 |  | 2023-04-25
| E004 |  | STOP FIRE PROJETOS E SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP |  |  | 110.85 |  | 2023-04-24
OBSERVAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 14 |  | CONJUNTO DE MOTOBOMBAS - INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | UN |  | 47678.17
| EMPRESA |  | NOME DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E003 |  | ORBITAL ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |  |  | 47678.17 |  | 2023-04-25
OBSERVAÇÕES:
_ Data
JULI A |  |  |  | Assinado de forma digital por JULIA Dados: 2023.05.25 08:53:24 -03'00'
Resp. Pesquisa de Mercado:

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | PREVENTIVO DE COMBATE AO INCÊNDIO UNIFICADO: GINÁSIO DE ESPORTES INÁCIO GULLINI + PAVILHÃO DA BOCHA (VILA GASTRONÔNICA) + GALPÃO DO CENTRO DE EVENTOS
DATA BASE: |  | 09-23 (N DES.)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS NA EDIFICAÇÃO |  | 40% | 22638.0731 | 60% | 33957.1097 | 56595.1828
2 | EXTINTORES/ILUMINAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  | 50% | 6481.5689 | 50% | 6481.5689 | 12963.1378
3 | SISTEMA DE HIDRANTES |  | 30% | 37696.1283 | 70% | 87957.6328 | 125653.7611
4 | CASA DE BOMBAS |  | 70% | 16222.2059 | 30% | 6952.374 | 23174.5799
5 | SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO |  | 40% | 11839.7841 | 60% | 17759.6762 | 29599.4603
TOTAL (100%) |  |  | 94877.7604 |  | 153108.3615 |  | 247986.1218